УТВЕРЖДАЮ                                                                               СОГЛАСОВАНО

______________________________                                        _______________________________

______________________________                                       ________________________________

(Заказчик - должность, Ф.И.О.)                                               (Подрядчик - должность, Ф.И.О.)

"__" ______________ 2010 г.                                                   "__" ______________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Выполнение работ по водоснабжению д. Ретно

Солецкого района Новгородской области

(монтаж технологического оборудования водозаборной скважины, подключение водозаборной скважины к существующему водопроводу, монтаж помещения насосной станции, электроснабжение помещения насосной станции)

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | водоснабжение д. Ретно Солецкого района (монтаж технологического оборудования водозаборной скважины, подключение водозаборной скважины к существующему водопроводу, монтаж помещения насосной станции, электроснабжение помещения насосной станции) |
| 2. Источник финансирования | Бюджет муниципального района |
| 3. Местоположение объекта | Д. Ретно Солецкого района Новгородской области |
| 4. Заказчик | Администрация Солецкого муниципального района |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Описание проектных решений | - монтаж технологического оборудования (выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией), выполнить пусконаладочные работы при потребном расходе воды 25 м куб. в сутки, ожидаемом динамическом уровне воды в скважине 16 м, дебите скважины 1 л/с к установке рекомендуется погружной насос марки GRUNDFJS SP 5А-8. Производительность насоса отрегулировать с помощью задвижки на 1 л/с, напор 40 м. Насос рекомендуется опустить в скважину на водогазопроводных трубах диаметром 40 мм ориентировочно на глубину 19 м. Управление насосом автоматическое, с включением и выключением в зависимости от уровня воды в баке водонапорной башни с помощью системы автоматического управления насосами. Устье скважины необходимо обеспечить устройством герметического оголовка по серии 7.901-7 вып. 03. подключение водозаборной скважины к существующему водопроводу (в соответствии с проектно-сметной документацией) монтаж помещения насосной станции установить металлическое утепленное помещение электроснабжение помещения насосной станции (в соответствии с проектно-сметной документацией) |
| 7. Основные цели работ | водоснабжение д. Ретно Солецкого района из подземных источников (монтаж технологического оборудования водозаборной скважины, подключение водозаборной скважины к существующему водопроводу, монтаж помещения насосной станции, электроснабжение помещения насосной станции) |
| 8. Технологическое и электрическое оборудование | определены проектно-сметной документацией |
| 9. Гарантийный срок качества работ | 24 месяца |